ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ                              PROJECTS DEPARTMENT

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ (ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΟΝΤΑΡΙ)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,

ΙΟΥΝΙΟΣ  2023

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός νέου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (συνεχούς λειτουργίας) 250kva , στον προαναφερόμενο χώρο, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων εργασιών. Οι εργασίες θα εκτελεστούν, όπως περιγράφονται παρακάτω:

- Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 250 kva  με κάλυμμα Ηχομόνωσης

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα περιλαμβάνει  κινητήρα, γεννήτρια, σύνδεσμο κινητήρα γεννήτριας, ενσωματωμένη δεξαμενή, πίνακα ελέγχου και αυτόματο διακόπτη ισχύος. Η τοποθέτηση του Η/Ζ θα  να γίνει στην θέση εξωτερικά του Υποσταθμού Λιοντάρι  σε βάση που θα έχουμε κατασκευάσει από μπετό .

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

Αποτελούμενο από τετραπολικά ρελέ 450  Α

Ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση αποφεύγοντας παράλληλη λειτουργεία Η/Ζ με δίκτυο ΔΕΗ

Ο πίνακας ελέγχου του  Η/Ζ θα διαθέτει:

•	Ελεγκτή λειτουργίας με δυνατότητες παρακολούθησης, ελέγχου και προστασίας του Η/Ζ

•	Αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας

•	Αυτόματο διακόπτη ισχύος

•	Κομβίο ανάγκης διακοπής λειτουργίας “Emergency stop”

Η οθόνη θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης όλων των αναγκαίων παραμέτρων για την ορθή λειτουργία και τον έλεγχο του ζεύγους. Ενδεικτικά θα πρέπει να απεικονίζει τα παρακάτω:

- Τάση μεταξύ φάσεων

- Τάση μεταξύ φάσεων – ουδετέρου

- Συχνότητα

- Ρεύματα

- Ενεργός ισχύ

- Φαινόμενη ισχύ

- Άεργος ισχύ

- Συντελεστή ισχύος

- Κατανάλωσης ισχύος

- Yψηλής θερμοκρασίας νερού

- Αποτυχίας εκκίνησης

- Χαμηλής πίεσης λαδιού

- Υπερστροφίας

- Βλάβης φόρτισης συσσωρευτών

- Έλλειψης καυσίμου

- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας Η/Ζ

- Ώρες λειτουργίας

- Τάση φόρτισης συσσωρευτών

Επιπλέον η οθόνη θα πρέπει να έχει τις παρακάτω θύρες επικοινωνίας.

• RS-485

• RS-232

• MODBUS TCP/IP

• USB Device

| Προδιαγραφές Η/Ζ |  |
| --- | --- |
| Εφεδρική Ισχύς | 275 ΚVA |
| Ισχύς συνεχούς λειτουργίας | 250 kVA (+10%, -5%) |
| Στροφές | 1500 rpm |
| Τάση | 400Vac |
| Συχνότητα | 50Hz |
| Καύσιμο | Diesel oil |
| Ψύξη κινητήρα | Υδρόψυκτη |
| Ρυθμιστής στροφών (governor) | Ηλεκτρονικός ή μηχανικός |
| Τύπος | Κλειστός |
| Ενσωματωμένη δεξαμενή καυσίμου | ναι |
| Αποδεκτοί κατασκευαστές κινητήρα | PERKINS, IVECO, JOHN DEERE, Caterpillar |
| Αποδεκτοί κατασκευαστές γεννήτριας | STAMFORD, MARELLI, LEROY SOMER, |
| Ξεχωριστό πεδίο μεταγωγής | Ρελέ 450Α |

Το Η/Ζ θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διατάξεις και συσκευές για την αυτόματη και ανεπηρέαστη λειτουργία του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προδιαγραφή. Εκτός δε από αυτά και κάθε άλλη διάταξη ή συσκευή που χρειάζεται και προβλέπει ο κατασκευαστής, για την απρόσκοπτη και κανονική λειτουργία του Η/Ζ.

- Εργασίες εγκατάστασης

Σε αυτό το άρθρο συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

- Μεταφορά του Η/Ζ στον χώρο εγκατάστασης.

- Τοποθέτηση του Η/Ζ στο σημείο εγκατάστασης.

- Το σύνολο των αναγκαίων υλικών και εργασιών που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του συστήματος

Γενικές απαιτήσεις

- Έγγραφα

Το σύστημα θα παραδοθεί με πλήρη ηλεκτρομηχανολογικά  σχέδια «Ως Κατασκευασθεί», οδηγίες χειρισμού και πρόγραμμα συντήρησης.

Όλα τα τεχνικά εγχειρίδια του ανάδοχου, πιο συγκεκριμένα τα εγχειρίδια εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης θα είναι στην Αγγλική ή στην Ελληνική Γλώσσα.

- Commissioning

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την σύνδεση και την θέση σε λειτουργία του Η/Ζ και θα διαθέσει το κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό για αυτές τις εργασίες.

- Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

Όλα τα εγκαθιστάμενα ανταλλακτικά και υλικά σε περίπτωση βλάβης θα είναι πάντοτε της πρωτότυπης κατασκευάστριας εταιρίας και όμοια με τα αρχικά.

Η τοποθέτηση  γίνεται από τεχνικό της αναδόχου εταιρείας με την επίβλεψη των τεχνικών του ΟΛΠ.

Όλες οι μετακινήσεις των τεχνικών καθώς και τυχόν έξοδα μεταφοράς από και προς τον ΟΛΠ των προς αντικατάσταση υλικών ή και ολόκληρου του Η/Ζ, εφόσον κριθεί απαραίτητο, βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.

Στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υπό προμήθεια εξοπλισμός βρίσκεται σε καθεστώς εγγύησης, σε κάθε περίπτωση βλάβης ειδικευμένος τεχνικός της αναδόχου εταιρείας θα μεταβαίνει στους χώρους του ΟΛΠ, όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός, εντός 4 ωρών από την ειδοποίηση από τους ορισμένους για αυτό το σκοπό εκπροσώπους του ΟΛΠ. Ο τεχνικός της αναδόχου εταιρείας θα αναγνωρίζει και θα καταγράφει τη βλάβη και θα προβαίνει στις απαραίτητες προμήθειες υλικών, ώστε ο εξοπλισμός να επανέλθει σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Ο ΟΛΠ θα παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις, αν αυτό ζητηθεί, ώστε η αναγνώριση του προβλήματος να γίνει και εξ αποστάσεως από τον ειδικευμένο τεχνικό της αναδόχου εταιρείας, αν ο εξοπλισμός είναι σε κατάσταση να δεχθεί απομακρυσμένες συνδέσεις.

Η ανάδοχος εταιρεία έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως τη λειτουργία του εξοπλισμού εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη γραπτή αναγγελία της βλάβης, παραδίδοντας τον εξοπλισμό που έρχεται σε αντικατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού, στο σημείο όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο εξοπλισμός, εγκαθιστώντας τον και παραλαμβάνοντας τα προβληματικά μέρη μετά την αντικατάστασή τους.

Πέραν της αντιμετώπισης βλαβών, ο ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει εντός του διαστήματος της εγγύησης των 2 ετών στις όποιες ενέργειες προληπτικής συντήρησης προβλέπονται από τον κατασκευαστή, αδαπάνως για τον ΟΛΠ.

Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει προαιρετικά εφ’ όσον ζητηθεί, ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης μετά την λήξη της εγγύησης, που να περιλαμβάνει 1 ετήσια προληπτική συντήρηση και όλες τις απαιτούμενες επισκέψεις και εργασίες τεχνικού για διάγνωση και επισκευή τυχόν βλάβης.

Το Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πρέπει να παραδοθεί εντός ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ από την αποδοχή της προσφοράς.

Πειραιάς,

ΙΟΥΛΙΟΣ 2023